附件

予以销号的问题隐患清单

| 序号 | 市（州） | 县（市、区） | 点位 | 问题描述 | 整改情况 | 市（州）复核情况 | 省级复核情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市 | 龙泉驿区 | 成都市卫生材料厂 | 与承租企业（成都市安百吉科技有限公司）仅签订租赁合同，租赁合同第六条中约定乙方安全责任，存在免除甲方企业安全生产工作统一协调、管理义务；未对安百吉科技有限公司定期进行安全检查。 | 已整改 | 2025年10月23日，成都市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第1工作组复核确认。 |
| 2 | 成都市 | 青羊区 | 成都凯天电子股份有限公司 | 储存废汽油库（储量约1吨）现场查看没有安装防雷设施、树枝高于屋顶且直接覆盖在屋面上、库内防爆灯线接口处未采用钢管密封连接，不能满足易燃易爆场所的防爆要求。 | 已整改 | 2025年10月30日，成都市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第1工作组复核确认。 |
| 3 | 成都市 | 金堂县 | 乾坤乐健·首航游泳健身中心 | 第二楼和第三楼应急疏散通道安放闸机，影响人员安全疏散。 | 已整改 | 2025年10月23日，成都市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第1工作组复核确认。 |
| 4 | 成都市 | 青白江区 | 成都盒马鲜生网络科技有限公司 | 该公司园区内每日有数百辆供货商车辆及公司委托的第三方运输公司车辆进出；约400人在3个库内作业，以及几百名流动人员在园区内进出及作业。该公司不能提供与合作单位签订的安全责任协议、日常安全检查和隐患整改台账，公司安全管理人员不清楚该单位的具体情况，没有做到统一安全协调和监督管理。 | 已整改 | 2025年10月23日，成都市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第1工作组复核确认。 |
| 5 | 自贡市 | 大安区 | 自贡方特恐龙王国 | 消防水泵房污水池未设置有限空间安全警示标志和风险告知牌，未将污水池辨识为有限空间。 | 已整改 | 2025年9月17日，自贡市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第2工作组复核确认。 |
| 6 | 自贡市 | 自流井区 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 污水处理站配电箱无接线图，接线不规范，无漏电保护装置，箱门被杂物阻挡影响开启。 | 已整改 | 2025年9月17日，自贡市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第2工作组复核确认。 |
| 7 | 自贡市 | 高新区 | 南湖加油加气站 | 加气罐区没有做好防雷措施。 | 已整改 | 2025年9月17日，自贡市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第2工作组复核确认。 |
| 8 | 自贡市 | 贡井区 | 自贡桓太城商业管理有限公司 | 消防通道存在杂物影响通行。 | 已整改 | 2025年9月17日，自贡市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第2工作组复核确认。 |
| 9 | 自贡市 | 大安区 | 回龙幼幼乐幼儿园 | 幼儿园儿童用房设置在4楼。 | 已整改 | 2025年9月17日，自贡市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第2工作组复核确认。 |
| 10 | 攀枝花市 | 盐边县 | 盐边县第二人民医院建设工程项目 | 现场存在消防水池、化粪池、污水井、地下室集水坑等有限空间，而检查资料中未对施工现场有限空间场所进行辨识，无管控方案，且未在显著位置设置警示标志。 | 已整改 | 2025年10月10日，攀枝花市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第3工作组复核确认。 |
| 11 | 攀枝花市 | 东区 | 攀枝花学院南苑13号学生宿舍建设项目 | 施工现场有一台大型旋挖机作业施工，无校核其运行路线及作业位置承载能力文件。 | 已整改 | 2025年10月9日，攀枝花市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第3工作组复核确认。 |
| 12 | 攀枝花市 | 仁和区 | 中驰江山大院 | 现场9号楼前副楼脚手架与外结构面之间贯通未采取水平防护网等防护措施。 | 已整改 | 2025年10月9日，攀枝花市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第3工作组复核确认。 |
| 13 | 攀枝花市 | 钒钛高新区 | 攀枝花三能新能源有限公司 | 有限空间作业未办理有限空间安全作业许可证。 | 已整改 | 2025年10月9日，攀枝花市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第3工作组复核确认。 |
| 14 | 攀枝花市 | 米易县 | 宏盛大酒店 | 现场化粪池、污水井等有限空间无警示标志，无辨识台账，无管控文件。 | 已整改 | 2025年10月11日，攀枝花市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第3工作组复核确认。 |
| 15 | 攀枝花市 | 西区 | 攀枝花市医养康复示范中心 | 大厅服务吧台旁氧气供气设备有限空间未安装氧浓度报警器。 | 已整改 | 2025年10月10日，攀枝花市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第3工作组复核确认。 |
| 16 | 泸州市 | 江阳区 | 弥陀渡口 | 未按规定制定人员转移应急预案。 | 已整改 | 2025年9月20日，泸州市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第4工作组复核确认。 |
| 17 | 泸州市 | 江阳区 | 圣洁能源沙茜加气站 | 站内储气罐（管）未设置压力监测装置、不具有超限报警功能。 | 已整改 | 2025年9月12日，泸州市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第4工作组复核确认。 |
| 18 | 泸州市 | 叙永县 | 叙永第一中学校 | 医务室为D级危房。 | 已整改 | 2025年10月20日，泸州市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第4工作组复核确认。 |
| 19 | 泸州市 | 纳溪区 | 康寿养老院 | 消防控制室无人值班，由门卫兼职且未取得消防设施操作员证书。 | 已整改 | 2025年9月30日，泸州市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第4工作组复核确认。 |
| 20 | 泸州市 | 泸县 | 四川港九工程有限公司（土公庙） | 外墙施工连墙件被全部拆除。 | 已整改 | 2025年8月13日，泸州市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第4工作组复核确认。 |
| 21 | 泸州市 | 泸县 | 泸县隆兴建材有限公司 | 露天砂岩矿山+480m平台下部汽车运输道路坡度为11%，大于企业《安全设施设计》规定的9%。根据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》有关规定判定为重大事故隐患。 | 已整改 | 2025年8月4日，泸州市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第4工作组复核确认。 |
| 22 | 泸州市 | 江阳区 | 泸州酒城乐园 | 液压驱动式摩天轮有4个轮胎出现了多条明显裂纹和严重磨损，且仍继续使用。根据《特种设备重大事故隐患判定准则》有关规定判定为重大事故隐患。 | 已整改 | 2025年8月13日，泸州市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第4工作组复核确认。 |
| 23 | 德阳市 | 中江县 | 中江县体育中心 | 体育场馆未做防雷检测。 | 已整改 | 2025年11月21日，德阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第5工作组复核确认。 |
| 24 | 德阳市 | 绵竹市 | 时代润丰购物广场 | 地下负一层夹层的安全出口在营业时间被锁闭，疏散楼梯间内堆放可燃杂物；在疏散楼梯间内存放燃放类的烟花爆竹。 | 已整改 | 2025年11月21日，德阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第5工作组复核确认。 |
| 25 | 绵阳市 | 盐亭县 | 粟隆粮食储备有限公司 | 在用粮库消防沙位置缺少消防铲和桶；有限空间安全风险告知牌内容缺少检测指标、作业原则、紧急联系人和联系方式；只设置了1处消火栓，数量不足，水压、水量不满足要求，且与粮库距离过大，配备的水带长度不够。 | 已整改 | 2025年9月25日，绵阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第6工作组复核确认。 |
| 26 | 绵阳市 | 游仙区 | 箭杆岭加油站 | 主要负责人证件已过期。 | 已整改 | 2025年9月26日，绵阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第6工作组复核确认。 |
| 27 | 绵阳市 | 涪城区 | 中田置恒物业服务有限公司 | 负二层地下车库通往高层住宅电梯、楼梯间2个单元的入口防火门均被拆除；负一层超市通往地下停车场的防火门有损坏；备用发电机室4组气溶胶灭火装置均未接线，无法使用。 | 已整改 | 2025年9月27日，绵阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第6工作组复核确认。 |
| 28 | 绵阳市 | 安州区 | 安州区汇星广场 | 大型商业综合体消防责任人和消防安全管理人未明确。 | 已整改 | 2025年9月30日，绵阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第6工作组复核确认。 |
| 29 | 绵阳市 | 平武县 | 平武县中学 | 学生宿舍无火灾自动报警系统和声光报警装置。 | 已整改 | 2025年10月20日，绵阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第6工作组复核确认。 |
| 30 | 广元市 | 利州区 | 广元市蜀粮米业有限责任公司 | 卸粮坑干式脉冲除尘器区域未设置并落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重，现场粉尘厚度约2cm。 | 已整改 | 2025年10月20日，广元市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第7工作组复核确认。 |
| 31 | 广元市 | 利州区 | 广元欣源设备制造有限公司 | 现场抽查操作火焰切割机和等离子切割机岗位的员工无特种作业人员操作证书。 | 已整改 | 2025年10月17日，广元市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第7工作组复核确认。 |
| 32 | 广元市 | 利州区 | 广元欣源设备制造有限公司 | 使用非水性漆的调漆间、活动喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。 | 已整改 | 2025年10月29日，广元市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第7工作组复核确认。 |
| 33 | 广元市 | 利州区 | 广元益民机械设备有限公司 | 抛丸机干式除尘器未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施，未设置锁气卸灰装置。 | 已整改 | 2025年10月20日，广元市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第7工作组复核确认。 |
| 34 | 广元市 | 利州区 | 广元益民机械设备有限公司 | 抛丸机涉爆炸粉尘区域无粉尘清理制度，也未落实粉尘清理制度，造成除尘器和风管顶部现场积尘严重。 | 已整改 | 2025年10月20日，广元市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第7工作组复核确认。 |
| 35 | 广元市 | 朝天区 | 广元海螺塑料包装有限责任公司 | 公司未对化粪池、隔油池和环保设备催化燃烧、吸附设备等有限空间进行辨识、未建立安全管理台账，未设置明显的安全警示标志。 | 已整改 | 2025年10月14日，广元市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第7工作组复核确认。 |
| 36 | 广元市 | 苍溪县 | 苍溪温氏畜牧有限公司 | 投料车间、提升机负一层未按照企业制定的粉尘清理制度要求每两小时进行一次清理，现场设备表面、风管顶部等部位积尘严重（目测厚度4—5cm）。 | 已整改 | 2025年10月17日，广元市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第7工作组复核确认。 |
| 37 | 广元市 | 昭化区 | 四川广之铝金属制品有限公司 | 铝棒加热炉、时效炉、固化炉、烘干炉使用天然气并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置和自动切断装置联锁。 | 已整改 | 2025年10月20日，广元市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第7工作组复核确认。 |
| 38 | 广元市 | 昭化区 | 四川广之铝金属制品有限公司 | 静电粉末喷涂干式除尘器未设置泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施；静电粉末喷涂现场未设置粉尘清理制度、清理记录，现场积尘严重。 | 已整改 | 2025年10月20日，广元市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第7工作组复核确认。 |
| 39 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍佳士康养医院 | 经现场询问核实2024年11月至2025年8月特种作业人员未取得特种作业人员操作证。 | 已整改 | 2025年11月24日，广元市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第7工作组复核确认。 |
| 40 | 遂宁市 | 船山区 | 遂宁市船山区南片区城市有机更新项目（开善片区） | 地下室消防水池未进行有限空间辨识，且未在显著位置设置警示标志。 | 已整改 | 2025年11月6日，遂宁市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第8工作组复核确认。 |
| 41 | 遂宁市 | 安居区 | 四川阿宁食品有限公司 | 有限空间安全管理台账不完善，未设置明显的安全警示标志。 | 已整改 | 2025年11月13日，遂宁市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第8工作组复核确认。 |
| 42 | 遂宁市 | 大英县 | 四川飞亚动力科技股份有限公司 | 特种作业人员低压电工证书失效。 | 已整改 | 2025年10月11日，遂宁市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第8工作组复核确认。 |
| 43 | 遂宁市 | 经开区 | 遂宁市高金食品有限公司 | 两个氨罐体属于有限空间，未设置有限空间警告标志和安全风险告知牌。 | 已整改 | 2025年10月14日，遂宁市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第8工作组复核确认。 |
| 44 | 遂宁市 | 大英县 | 大英县东辰人造板有限公司 | 涉及粉尘爆炸车间未落实粉尘清理制度，作业现场积尘严重。 | 已整改 | 2025年10月11日，遂宁市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第8工作组复核确认。 |
| 45 | 遂宁市 | 射洪市 | 万达广场 | 作为消防安全重点单位，未见消防安全责任制度，未见消防安全责任人、消防安全管理人正式任命书，未到消防救援机构进行备案；未见大型商业综合体与承包人、承租人、经营管理人在订立承包、租赁、委托管理等合同，未明确各方消防安全责任。 | 已整改 | 2025年10月27日，遂宁市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第8工作组复核确认。 |
| 46 | 南充市 | 阆中市 | 保宁醋博物馆 | 锅炉水处理操作人员未持证上岗。 | 已整改 | 2025年11月13日，南充市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第9工作组复核确认。 |
| 47 | 南充市 | 营山县 | 四川金铜线缆有限责任公司 | 生产车间所有室内消火栓未通水。 | 已整改 | 2025年11月18日，南充市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第9工作组复核确认。 |
| 48 | 南充市 | 阆中市 | 阆中上盛建材公司 | 配电房现场作业人员未持证上岗。 | 已整改 | 2025年11月13日，南充市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第9工作组复核确认。 |
| 49 | 南充市 | 高坪区 | 龙运鞋业 | 公司未开展有限空间辨识，未建立台账。 | 已整改 | 2025年11月13日，南充市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第9工作组复核确认。 |
| 50 | 南充市 | 嘉陵区 | 中虹国际 | 公司未制定受限空间管理制度，未开展受限空间作业审批；未开展受限空间风险辨识。 | 已整改 | 2025年11月13日，南充市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第9工作组复核确认。 |
| 51 | 南充市 | 蓬安县 | 恒丰国际 | 2楼微型消防站有1具灭火器压力不足，消防控制室6具过滤式消防自救呼吸器过期。 | 已整改 | 2025年11月18日，南充市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第9工作组复核确认。 |
| 52 | 宜宾市 | 高县 | 四川雅丽兴科技有限公司 | 工业管道（检验报告编号：YB-DDQ20240014）检验结论安全状况等级评定为3级（监控使用参数：压力3.8MPa，温度390℃），公司未采取监控使用措施，现场检查实际使用压力3.2MPa，实际使用中连接锅炉的起始端即高温端温度约450℃，末端即低温端温度约388℃，且错边量超标的缺陷点靠近高温端，存在超参数运行的情况。 | 已整改 | 2025年11月25日至28日，宜宾市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第10工作组复核确认。 |
| 53 | 宜宾市 | 南溪区 | 四川红光机械有限公司 | 喷漆房未设置可燃气体检测报警仪。 | 已整改 | 2025年11月25日至28日，宜宾市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第10工作组复核确认。 |
| 54 | 宜宾市 | 屏山县 | 宜宾市屏山县天乙水泥管件有限公司 | 3台电动葫芦门式起重机〔使用登记证：起27川N697（25）、起27川N698（25）、起27川N699（25）〕吊钩防脱装置缺失，底座轨道无抗风防滑装置（夹轨器）。 | 已整改 | 2025年11月25日至28日，宜宾市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第10工作组复核确认。 |
| 55 | 宜宾市 | 江安县 | 江安县鑫源液化气有限公司 | 1台烃泵未设置安全放散装置。 | 已整改 | 2025年11月25日至28日，宜宾市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第10工作组复核确认。 |
| 56 | 宜宾市 | 叙州区 | 金秋湖镇中心卫生院 | 相关方（污水槽清理方）管理不规范，安全管理协议已过服务期限，未及时重新签订。 | 已整改 | 2025年11月25日至28日，宜宾市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第10工作组复核确认。 |
| 57 | 宜宾市 | 屏山县 | 四川省马湖府水上旅客运输有限公司 | 所属的“马湖府”号游船购票系统混乱，近3个月游客实名信息全部缺失，且登船前无人员身份验证和安检闸口等设施设备。根据《水上客运重大事故隐患判定指南（暂行）》有关规定，为重大事故隐患。 | 已整改 | 2025年9月15日至16日，宜宾市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第10工作组复核确认。 |
| 58 | 宜宾市 | 翠屏区 | 宜宾市翠屏区旧州组团纸厂片区A-01-07地块项目 | 3号塔式起重机附着安装方案规定2块附着墙板分别采用4根和8根高强度螺栓与结构梁连接固定，现场2块附着墙板均仅采用2根螺栓固定，未按照方案要求施工，且塔式起重机附着安装后未验收合格即投入使用。根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》有关规定，为重大事故隐患。 | 已整改 | 2025年9月15日至16日，宜宾市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第10工作组复核确认。 |
| 59 | 广安市 | 武胜县 | 武胜县广信水务有限公司 | 动火作业未审批，现场作业人员无证。 | 已整改 | 2025年8月24日，广安市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第11工作组复核确认。 |
| 60 | 广安市 | 经开区 | 恒生中央广场项目一期在建工地 | 有限空间室外化粪池顶部盖板不牢固，存在坠入风险，且未进行有限空间的识别及标识。 | 已整改 | 2025年9月5日，广安市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第11工作组复核确认。 |
| 61 | 广安市 | 广安区 | 江湾鸣翠在建施工工地 | 13#楼车库顶板防水施工动火作业未按规定流程报批。 | 已整改 | 2025年9月30日，广安市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第11工作组复核确认。 |
| 62 | 广安市 | 武胜县 | 沿口古镇商业街区及棚户区改造项目（滴水岩片区建筑整治） | 该商业街区未进行消防验收，棚户区改造项目（滴水岩片区建筑整治）无施工许可证、无开工令。 | 已整改 | 2025年12月26日，广安市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第11工作组复核确认。 |
| 63 | 广安市 | 前锋区 | 广安耀业机械制造有限公司 | 铝水包烘包器未设置燃气压力探测报警并与切换阀联锁。 | 已整改 | 2025年12月28日，广安市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第11工作组复核确认。 |
| 64 | 广安市 | 华蓥市 | 华蓥山景区 | 华蓥山大酒店消防未验收。 | 已整改 | 2025年11月12日，广安市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第11工作组复核确认。 |
| 65 | 广安市 | 武胜县 | 广安市武胜县龙女镇村道龙女路马耳石村跨广洪高速桥头 | 桥头位于村道弯道外侧，紧邻广洪高速路侧边坡，落差约8m，未设置护栏，存在失控车辆坠落至高速公路的风险。 | 已整改 | 2025年10月14日，广安市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第11工作组复核确认。 |
| 66 | 达州市 | 开江县 | 高铁开江南站在建项目 | 靠制梁厂侧脚手架部分拆除后，造成二楼顶部连墙件缺失；二楼楼板边缘距外脚手架间距普遍超过150mm，防护措施不全，如楼面边缘及脚手架靠墙侧护栏设置不全、平面防护网不全、均未设防护立网及踢脚板；楼梯间及楼板边缘护栏的部分立杆间距超过2米，边缘均未设置踢脚板及防护立网。作业层脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施。 | 已整改 | 2025年10月28日，达州市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第12工作组复核确认。 |
| 67 | 达州市 | 大竹县 | 川煤集团华荣公司柏林煤矿 | 职工食堂厨房燃气烘气灶具没有熄火自动断气保护；漏气监测传感器安装位置较远，不能及时有效监测燃气泄漏，可燃气体报警装置未安装在人员值守区域；火灾检测报警器部分失效。 | 已整改 | 2025年10月28日，达州市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第12工作组复核确认。 |
| 68 | 巴中市 | 通江县 | 四川通江国家粮食储备库 | 粮食熏蒸关键期，作业区域外未设置安全警示牌，也未悬挂警戒线。 | 已整改 | 2025年9月28日至9月30日，巴中市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第13工作组复核确认。 |
| 69 | 巴中市 | 南江县 | 集州街道燕子岭火锅店 | 后厨未安装可燃气体报警器。 | 已整改 | 2025年9月28日至9月30日，巴中市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第13工作组复核确认。 |
| 70 | 雅安市 | 雨城区 | 四川汇广源物流有限公司 | 抽查车辆动态监控平台，发现多辆车长期存在疲劳驾驶、超速等行为，未进行处理。 | 已整改 | 2025年11月17日，雅安市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第14工作组复核确认。 |
| 71 | 雅安市 | 经开区 | 四川雅吉芯电子科技有限公司 | 中央除尘系统干式除尘器未设置控爆措施。 | 已整改 | 2025年10月14日，雅安市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第14工作组复核确认。 |
| 72 | 眉山市 | 东坡区 | 眉山市太和安置房源建设项目（EpC） | 1名安全员安全生产考核合格证书过期失效。 | 已整改 | 2025年10月13日，眉山市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第15工作组复核确认。 |
| 73 | 眉山市 | 东坡区 | 眉山苏沈老年病医院有限公司 | 天然气撬装站与建筑物（消防水泵房、发电机房）安全距离不足，苏沈老年病医院与兴海宇燃气之间产权不清，该撬装站长期无人维护，无围栏、无锁闭状态，内部压力表过期3年未检验，处于失控无人管理状态。 | 已整改 | 2025年10月13日，眉山市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第15工作组复核确认。 |
| 74 | 眉山市 | 东坡区 | 眉山苏沈老年病医院有限公司 | 消防设施失效，经现场测试消防泵1无法正常启动，消防泵2启动后，电机异响，喷淋2无法正常启动。 | 已整改 | 2025年10月13日，眉山市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第15工作组复核确认。 |
| 75 | 资阳市 | 高新区 | 山东省公路路桥建设集团有限公司资阳建工建筑有限公司（资阳市市民服务中心综合配套建设项目） | 未辨识出一号楼负一层消防水池为有限空间，未在现场设置有限空间安全风险告知牌和安全警示标志，未配备有限空间作业的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。 | 已整改 | 2025年10月29日至30日，资阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第16工作组复核确认。 |
| 76 | 资阳市 | 雁江区 | 四川永存建筑工程有限公司（朗基·江樾和鸣二标段项目） | 在建21号楼地下室顶板后浇带上设置保安室，且该顶板支模架部分立杆被滑移的岩土掩埋，支模架大部分立杆已严重变形，支模架横杆不足。 | 已整改 | 2025年10月29日至30日，资阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第16工作组复核确认。 |
| 77 | 资阳市 | 安岳县 | 资阳市易红建材有限公司 | 原料堆场（松散的页岩粉料和块状岩石）超高超体积堆存，直接威胁该公司原料及加工厂房、周边约40至50户农户民房（其中直接影响约6至7户）。该公司原料堆场依托山体边坡（原露天矿采空区）设置，未见设计资料，料场堆积体体积约20万立方米（该公司无基础数据，根据公司随行负责人估算），堆积高度超过原料厂房、周边民房高度一倍以上，料堆下部四周无挡墙，下沿侵入原料厂房内，并掩埋厂房立柱，料场堆积体左侧（以水流痕迹方向为前方）下沿距离最近民房约12米，堆积体坡顶及四周未设置截排水措施，坡顶平台大量积水且外沿已出现坍塌痕迹，上坡道路及坡脚被雨水冲蚀形成缺损。堆积体水流方向为该公司原料及加工厂房、周边约40至50户农户民房（其中较近约6至7户），在近日持续强降雨下，如堆积体发生滑移，前述区域将可能被滑移体（泥石流）掩埋。 | 已整改 | 2025年10月29日至30日，资阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第16工作组复核确认。 |
| 78 | 资阳市 | 雁江区 | 资阳市雁江区源通商务旅馆 | 客房（共18间）未设置火灾自动报警系统。 | 已整改 | 2025年10月29日至30日，资阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第16工作组复核确认。 |
| 79 | 资阳市 | 临空经济区 | 资阳市雁江区临江镇卫生院清泉分院 | 医院主体建筑三层病房区设置的氧气瓶库房贴邻病房。各楼层未设置应急照明，或应急照明失效。如一层未设应急照明，二层仅有一个应急照明，且失效，三层全部三个应急照明均失效。各楼层安全出口和楼道及疏散楼梯未设置疏散指示标志，或使用反光型标志。两个疏散楼梯在一层的出口常闭式防火门均为内开，未保持常闭，且无闭门器和顺序器，未张贴“常闭式防火门，请保持关闭”的提示。三层病房通往疏散楼梯间的两个安全出口均设置阻碍逃生的门禁系统，原有常闭式防火门被挤占，无法投用。二层楼道端头（卫生间旁）改变原设计，占用楼道设置功能用房且在该功能用房内外窗均设置金属栅栏，导致该侧楼道端头救援通道功能丧失。医院设置的3栋临时建筑采用聚苯乙烯夹芯泡沫板作为隔墙和顶板。如大门处2间门卫室，院内的原核酸检测留观室（3张病床）。 | 已整改 | 2025年10月29日至30日，资阳市安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第16工作组复核确认。 |
| 80 | 阿坝州 | 理县 | 理县特色农产品批发市场建设项目 | 项目南侧临近既有建筑物，最近处只有8米，为进行桩板墙施工，拆除原有片石挡墙后形成4—6米垂直边坡，无任何防护措施，边坡顶部既有变压器、配电箱等设施存在垮塌风险。未对既有建筑物沉降、边坡稳定性进行监测，危及既有建筑物安全。 | 已整改 | 2025年8月25日，阿坝州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第17工作组复核确认。 |
| 81 | 阿坝州 | 茂县 | 高原病防治研究基地（阿坝）建设项目 | 基坑（靠近办公室侧）距离办公室仅有2.4米，垂直开挖4米深，无支护措施，存在较大垮塌风险。 | 已整改 | 2025年8月22日，阿坝州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第17工作组复核确认。 |
| 82 | 阿坝州 | 理县 | 理县利景源酒店 | 仅有一部疏散楼梯（6层建筑需设置2部）。 | 已整改 | 2025年8月22日，阿坝州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第17工作组复核确认。 |
| 83 | 阿坝州 | 马尔康市 | 马尔康民族师范学校 | 宿舍楼三楼2个安全出口均堵塞、锁闭。 | 已整改 | 2025年8月22日，阿坝州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第17工作组复核确认。 |
| 84 | 阿坝州 | 马尔康市 | 赶羊沟水库建设项目 | 施工单位现场宿舍、办公用房营地，布置在洪水、滑坡、泥石流、塌方及危石等区域。当地主管部门2024年即下达责令搬迁通知，至今营地仍在使用中。 | 已整改 | 2025年12月6日，阿坝州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第17工作组复核确认。 |
| 85 | 甘孜州 | 泸定县 | 客运中心 | 现场发现用电设施设备不规范：监控室外照明开关无防护措施，裸露在外；配电房开关柜未上锁，配电房堆有轮胎、杂物柜、电线等杂物，与人员办公室混用。 | 已整改 | 2025年10月16日，甘孜州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第18工作组复核确认。 |
| 86 | 甘孜州 | 丹巴县 | 巴郎燃气有限公司 | 无针对燃气用户的燃气设施定期安全检查制度。 | 已整改 | 2025年10月15日，甘孜州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第18工作组复核确认。 |
| 87 | 甘孜州 | 丹巴县 | 巴郎燃气有限公司 | 未对工程承包单位的工作进行管理，未开展相关检查，未签订安全协议。 | 已整改 | 2025年10月15日，甘孜州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第18工作组复核确认。 |
| 88 | 甘孜州 | 丹巴县 | 丹巴县中心敬老院 | 检查发现敬老院没有经专门培训取得相应资格的电工，在日常的用电设施、设备巡查检查记录中发现操作人员为没有专门培训取得相应资格的人员承担。 | 已整改 | 2025年9月28日，甘孜州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第18工作组复核确认。 |
| 89 | 甘孜州 | 康定市 | 中铁十二局集团有限公司新建川藏铁路雅安至林芝段CZSCZQ-5标段三工区 | 部分动火作业申请单中申请人未签字。 | 已整改 | 2025年10月17日，甘孜州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第18工作组复核确认。 |
| 90 | 凉山州 | 西昌市 | 西昌市天源燃气公司中心储气站 | 充装区使用非防爆电器插座，防爆电器未接地，防爆区内防爆工具和非防爆工具混用、混放。 | 已整改 | 2025年11月3日，凉山州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第19工作组复核确认。 |
| 91 | 凉山州 | 西昌市 | 凉山州第二人民医院 | 医院医保结算中心380V线路问题：导线最小对地距离不满足规范要求；电杆出现明显裂痕，铁附件锈蚀严重，出线二号电杆外侧拉线断损，法兰锈蚀严重，绝缘子污损严重；该线路横跨人行密集通道，存在倒杆断线打击行人和触电可能性较高，且多年来未明确运维单位，电杆失修责任不明。 | 已整改 | 2025年10月14日，凉山州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第19工作组复核确认。 |
| 92 | 凉山州 | 西昌市 | 西昌市人民医院 | 危废存放区域未明确管理责任人（现场图示明确为3个科室负责人），危废贮存分区标识不全，区域内设置有值班室、员工休息室、维修器材库等，库房内存放易燃易爆物品，且区域内有人员居住和存在烟火火源等，未配置消防设施器材。 | 已整改 | 2025年10月14日，凉山州安委会组织复核。 | 2025年12月25日至31日，2025年度市（州）安全生产和消防工作考核巡查第19工作组复核确认。 |